## REKAPITULACIJA
STRIM | Milivoj Petrovački s.p.
Investitor : | OBČINA PIRAN
Objekt : | UREDITEV PROSTOROV SANITARIJ
PORTOROŽ
D.N. : | 15/11
REKAPITULACIJA STROJNE INSTALACIJE
SANITARIJE
| NOTRANJE VODOVODNO OMREŽJE |  | 0
| PREZRAČEVANJE |  | 0
| SONČNI KOLEKTORJI |  | 0
|  | SKUPAJ | 0
0

## VODA WC
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA
VODOVODNO OMREŽJE SANITARIJE
šifra | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
VODOVODNI PRIKLUČEK
1 | Dobava vgradnja vodomera za hladno vodo za horizontalno vgradnjo; ; Qn = 2,5 m3/h, Qmax=5m3/h PN16, tmax = 50 °C, DN20, s priborom, z možnostjo daljinskega odčitovanja. | kpl. | 1 |  | 0
2 | Medeninasti navojni čistilni kos, za hladno vodo do 400C, za NP16, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| - nazivna velikost: DN25 | kos | 1 |  | 0
3 | Navojna jeklena krogelna zaporna pipa z izpustom za praznjenje sistema, za hladno vodo do 400C, s polnim presekom, za NP 16, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| - nazivna velikost: DN25 | kos | 1 |  | 0
4 | Navojna plombirna jeklena krogelna zaporna pipa, za hladno vodo do 400C, s polnim presekom, za NP16, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| - nazivna velikost: DN25 | kos | 1 |  | 0
| DN 25 | kos | 4 |  | 0
5 | Medeninasti holender-kratki za vodomerje, za hladno vodo do 400C, NP 16, vključno s tesnilnim materialom.
| - nazivna velikost: DN15 | kos | 2
|  | kompl | 1 |  | 0
6 | Krogelni zaporni ventil s polnim pretokom, sestoječ iz navojnega ohišja in krogle, ki je diamantirana in kromana, vse narejeno iz kovane kvalitetne medenine, jeklene osovine, tesnil iz PTFE in jeklene ročice, za ogrevno vodo do 110C in NP 6 bar, referenčni tip proizvod KOVINA ali ekvivalenten.
| DN 32 | kos | 3 |  | 0
| DN 25 | kos | 1 |  | 0
| DN 15 | kos | 3 |  | 0
7 | Dobava in montaža kompletnega stranišča, sestavljenega iz:
- Keramične viseče školjke referenčni tip LAUFEN program PRO art 82095.0 ALI EKVIVALENTNI DRUGI s stranskim iztokom Ø110
- sedežne deske s pokrovom
-kromanega kotnega ventila DN15 mm za splakovalnik,
-nožnim pnevmatskim proženjem in slepo tipko
-vgradnega instalacijskega sistema za suhomontažno vgradnjo konzolne WC školjke, referenčni tip Geberit DUOFIX art. 111.390.00.1. ali ekvivalenten. Komplet je sestavljen iz:
- PO splahovalnik s pnevmatskim sistemom proženja
- montažnega okvirja, površinsko zaščiten in opleskan
- po višini nastavljivih opornih nogic za nadgradnjo na obstoječa tla
- dveh kompletov navojnih palic in matic M12
- po višini nastavljive plošče za montažo armaturnih priključkov
-vgradne zaščite za revizijsko odprtino iz stiropora
- univerzalnega priključka za vodo 1/2" z vgrajenim kotnim ventilo
-pritrditve odtoka na zatik
- PE stenskega odtočnega kolena fi 110/90mm
- garnitura manšet fi 90 mm
| -pritrdilnega materiala | kosov | 8 |  | 0
8 | Montaža kompletnega umivalnika, sestavljenega iz:
-Keramične školjke ovalne oblike 1A kategorije dimenzije 385x255mm prirejena za podpultno vgradnjo,
- Enoročne mešalne baterije referenčni tip GHROESTYLE ali ekvivalenten, komplet z medeninastimi kromanimi kotnimi regulirnimi ventili DN15 z rozetama, s kapama in s povezovalnima cevkama
- kromanega medeninastega sifona Ø32 mm in s kromano rozeto,
-Vgradnega instalacijskega sistema za suhomontažno vgradnjo umivalnika,referenčni tip Geberit DUOFIX art. 111.480.00.1. ali ekvivalenten Komplet je sestavljen iz:
- montažnega okvirja, površinskozaščiten in opleskan
- po višini nastavljivih opornih nogic za nadgradnjo na obstoječa tla
- dveh kompletov navojnih palic in matic M10
- po višini nastavljive plošče za montažo armaturnih priključkov
- PE odtočnega kolena fi 50mm
| -pritrdilnega materiala | kosov | 2 |  | 0
9 | Umivalnik za otroke v vrtcu (vgrajen v pult po detajlu opreme), rob pulta višine 50 cm, pritrdilnimi vijaki, kromiranega sifona z odtočnim ven­tilom d=32 mm in rozeto, kromirano verižico z držalom,
Elektronske enoročne mešalne baterije z omejitvijo nastavne temperature vode in časovnim izklopom, komplet z medeninastimi kromanimi kotnimi regulirnimi ventili DN15 z rozetama, s kapama in pregibnih veznih cevk komplet z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialiom.
|  | kosov | 2 |  | 0
10 | Dobava in montaža kompletnega stranišča za otroke, sestavljenega iz:
- Konzolne keramične školjke prirejene za otroke s stranskim iztokom Ø110
- sedežne deske s pokrovom
- PO splahovalnik s dvokoličinsko START-STOP tipko
-vgradnega instalacijskega sistema za suhomontažno vgradnjo konzolne WC školjke,referenčni tip Geberit DUOFIX art. 101.100.00.1. ali ekvivalenten. Komplet je sestavljen iz:
- PO splahovalnik s pnevmatskim sistemom proženja
- montažnega okvirja, površinsko zaščiten in opleskan
- po višini nastavljivih opornih nogic za nadgradnjo na obstoječa tla
- dveh kompletov navojnih palic in matic M12
- po višini nastavljive plošče za montažo armaturnih priključkov
-vgradne zaščite za revizijsko odprtino iz stiropora
- univerzalnega priključka za vodo 1/2" z vgrajenim kotnim ventilom
-pritrditve odtoka na zatik
- PE stenskega odtočnega kolena fi 110/90mm
- garnitura manšet fi 90 mm
| -pritrdilnega materiala | kosov | 2 |  | 0
11 | Dobava in montaža kompletnega vgradnega umivalnika, sestavljenega iz:
-Keramične školjke ovalne oblike 1A kategorije dimenzije 385X255mm prirejena za podpultno vgradnjo,
- Stoječa baterija za umivalnike, referenčni tip EUROECO COSMOPOLITAN E ART. 36 269 000 proizvod GROHE, ali drugi, komplet z napajalnim sklopom, časovno nastavitvijo iztoka, medeninastim kromanimi kotnimi ventilom DN15 in povezovalnima cevkama
- kromanega medeninastega sifona Ø32 mm in s kromano rozeto,
- Kromanih odtočnih kolen fi 50mm
| -pritrdilnega materiala | kosov | 11 |  | 0
12 | Dobava in montaža kompletnega vgradnega umivalnika, sestavljenega iz:
-Keramične školjke ovalne oblike 1A kategorije dimenzije 385X255mm prirejena za podpultno vgradnjo,
- Stoječa termostatska mešalna baterija za umivalnike, referenčni tip EUROSMART COSMOPOLITAN E ART. 36 265 000 proizvod GROHE, ali drugi, komplet z napajalnim sklopom, časovno nastavitvijo iztoka, medeninastim kromanimiž kotnimi ventilom DN15 in povezovalnima cevkama
- kromanega medeninastega sifona Ø32 mm in s kromano rozeto,
- Kromanih odtočnih kolen fi 50mm
| -pritrdilnega materiala | kosov | 2 |  | 0
13 | Ogledalo velikosti 60 x 60 cm z brušenimi robovi (po izbiri arhitekta), vključno z držali in pritrdilnim materialom | kom | 4 |  | 0
14 | Ogledalo velikosti 200 x 60 cm z brušenimi robovi (po izbiri arhitekta), vključno z držali in pritrdilnim materialom | kom | 3 |  | 0
15 | Dobava in montaža kompletnega PISUARJA, sestavljenega iz:
- konzolne školjke referenčni tip CAPRINO plus s skritim priključkom za vodo art.84208.1 proizvod LAUFEN ali ekvivalenten, komplet s elekronsko prožilno armaturo.
- sifona
| -pritrdilnega materiala | kos | 4 |  | 0
16 | Dobava in montaža straniščne školjke za invalide, sestavljene iz: -monoblok keramične školjke referenčni tip ATLANTIS art 2752 ali ekvivalenten s stranskim iztokom, s sedežno desko art J 2781 ali ekvivalentno -prigrajenega izplakovalnega kotlička s plovnim ventilom fi 10 mm,skupaj s plavačem, kotnim ventilom DN 15 s pregibno cevjo DN 10 in zvezno cevjo - mešalno prho referenčni tip proizvod DOLOMITE ali ekvivalentna, komplet s veznimi cevkami ročno ton/off pršno ročko ter pritrdilnim materialom -vključno ves tesnilni in pritrdilni materia ter držala art S 6360 in J2019l ali ekvivalentna | kosov | 1 |  | 0
17 | Dobava in montaža umivalnika, za invalide referenčni tip DOLOMITE tip ATLANTIS ali ekvivalenten sestoječ iz: -sanitarne keramike vel.670x600 mm s fiksno konzolo za pritrditev na steno -kromiranega odtočnega ventila fi 32 mm s čepom na verižici in držalom -sifona in vezno cevjo za vgradnjo art .... fi32 mm -elektronska senzorska termostatska baterija za umivalnik referenčni tip ATLANTIS proizvod DOLOMITE ali ekvivalentna, komplet s transformatorjem,veznimi cevkami ter pritrdilnim materialom -dveh kromiranih regulacijskih medeninastih kotnih ventilov fi 15 mm z rozetama vključno ves tesnilni in pritrdilni material ter držala art J2019 ali ekvivalentna | kosov | 1 |  | 0
18 | Zgibno ogledalo za invalide velikosti 650 x 650 cm z obrobo referenčni program ATLANTIS DOLOMITE, vključno z zgibnim mehanizmom in pritrdilnim materialom art J2064 ALI EKVIVALENTNI DRUGI | kosov | 1 |  | 0
19 | dobava in montaža tuša za invalide sestavljena iz:
keramične kadičke za vgradjo v višini tlaka dimenzije 900x900mm
talnega sifona Ø90 mm
-elektronska senzorska termostatska baterija za tuš ref. tip proizvod DOLOMITE tip CERAPLUS model A 6158 AA ali ekvivalentna, komplet s transformatorjem,veznimi cevkami ter pritrdilnim materialom
sedalo pritrjeno na steno ref. tip art. J301166 proizvod DOLOMITE ali referentno
držalo za tuš ref. tip art S 6473AC proizvod DOLOMITE ali ekvivalentno
| vključno ves tesnilni in pritrdilni material | kosov | 1 |  | 0
20 | Dobava in montaža trokadera sestavljen iz: -keramična školjka s spodnjim odtokom in odlagalnim okvirjem -zidno ventilom za hladno vodo z dolgim premičnim iztokom in podometnim ventilom DN 15 -tlačni izpiralec DN 20 -ročna prha z zvezno cevjo -pripadajoči pritrdilni in tesnilni materiala | kos | 1 |  | 0
21 | Dobava in montaža podometne termostatske samozaporne armature za tuše sestoječa iz:
- termostatske samozaporne armature z nadometnim delom iz nerjavečega jekla program ref. tip AQUALINE proizvod FRANKE ALI ekvivalentno
-fiksne pršne glave ref. tip AQUA 751
| - vključno ves tesnilni in pritrdilni material | kos | 2 |  | 0
22 | Dobava in montaža podometne samozaporne armature za tuše sestoječa iz:
senzorski podometni ventil za hladno vodo z nastavljivim časovnim izklopom ref. tip AQUA 627 proizvod FRANKE ali drugi ekvivalentni.
-fiksne pršne glave ref. tip AQUA 751
| - vključno ves tesnilni in pritrdilni material | kos | 6 |  | 0
23 | Obtočna črpalka za cirkulacijo sanitarne tople vode z navojnimi priključki DN15, temperaturno območje delovanja od 20 C do 950 C, maksimalna karbonatna trdota vode 140 dH (nemških) pri temp. vode 650 C, izdelana za NP 10, komplet z vgrajeno vklopno uro, in naležnim termostatom, UP 15-13 B, referenčni tip proizvod Grundfos za podatke:
Q = 200 l/h
dp = 11 kPa
| P = 25 W/230 V | kos | 1 |  | 0
24 | Protipovratni ventil za pitno vodo, narejen iz navojnega ohišja iz medenine in vgrajene povratne loputke na vzmet, za toplo vodo do 40°C, NP 6.
| DN 25 | kos | 1 |  | 0
| DN15 | kos | 1 |  | 0
25 | Dobava in montaža: stoječega grelnika T.S.V. oplaščen s folijo in dvemi toplotnimi prenosniki , vsebine 500 L. Grelnik je opremljen s prirobnicami 6/4" za priključitev el. grelcev. in dveh emajliranih prenosnikov .dopustna temperatura ogrevalnega vtoka ..°C, dopustni tlak na strani ogrevalne vode 25bar, na strani sanitarne vode 10 bar, komplet s magnezijevo anodo, bojler zaščiten z toplotno izolacijo iz PUR pene, zrevizijsko odprtino, komplet z vsemi priključki po načrtu.
Tehnični podatki (DIN 4708):
- koristni volumen: 500 l
- ogrevna površina toplotnega izmenjevalca - spodaj: 1.5 m2
- ogrevna površina toplotnega izmenjevalca - zgoraj: 1.0 m2
- grelna moč el.grelca Ng=2X3000 W
- obratovalni tlak: NP 6
- dimenzije: Ø 610 x 1710mm
- teža: ...kg
- priključki: hladna voda: R1”,
topla voda: R1”,
ogr. voda dov./povr. R1”,
| cirkulacija R3/4” | kos | 1 |  | 0
26 | Dobava in montaža medeninastega varnostnega ventila na vzmet, vključno s tesnilnim materialom.
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
27 | Dobava in montaža električnega avtomatskega sušilnika za roke , komplet s montažnim in pritrdilnim materialoms karakteristikami :
- grelna moč el.grelca Ng=2000 W
- čas delovanja nastavljiv od 40-60s
- priključna napetost U=220V
- domet sušilca L=12±3 cm
| - stopnja zaščite IP32 | kos | 9 |  | 0
28 | Dobava in montaža univerzalne povezovalne PE-RT cevi za instalacije pitne hladne in tople vode po DIN 16892 , DIN EN 573-3 komplet z dodatkom za razrez, fitingi, pritrdilnim in spojnim materialom ter cevno izolacijo, ref. tip Tubolit DG, debeline 6 mm Odgovarja cev TERMO UNIPIPE proizvod TITAN ali ekvivavalentna
| UNIPIPE 40 x 4,0mm | m | 10 |  | 0
| UNIPIPE 32 x 3,0 mm | m | 12 |  | 0
| UNIPIPE 25 x 2,5mm | m | 22 |  | 0
| UNIPIPE 20 x 2,25mm | m | 80 |  | 0
29 | Mehka PE-HD cev za pitno vodo, tip-3, NP 10, za polaganje v teren, narejena po DIN 19 537, skupaj s prehodnimi kosi, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| PEHD Φ20 | m | 24 |  | 0
30 | MS vrtna krogelna pipa z varnostno napravo proti zmrzovanju vključno z nastavkom in holandcem za gumi cev,
namenjen za pranje/čiščenje prostorov
s kromiranim ročajem in rozeto iz nerjavečega jekla
ref. tip 630450 proizvod CALEFFI ali drugi
| DN 15 | kos | 2 |  | 0
31 | Kemični mehčalec vode z dozirno črpalko za pretok do 1800 l/h. Ustreza proizvod ref. tip METALIFE, tip Precisa Drop 1,5 l DN 20 skupaj s kemikalijo ali drugi podobni | kom | 1 |  | 0
32 | Mehanski avtomatski samočistilni filter za hladno vodo do 40 0C za montažo direktno na cev, za grobo in fino čiščenje vode, ohišje izdelano iz medenine, filterni vložek iz nerjavnih mrežic, z navojnimi priključki DN25, za tlak NP16, nominalni pretok 1,50 m3/h s tesnilnim in pritrdilnim materialom, | kom | 1 |  | 0
33 | Komplet standardna sanitarna galanterija za sanitarije in opremo po izboru odgovornega projektanta arhitekture in investitorja
| a.) Posodica za tekoče milo z držalom | kos | 13 |  | 0
| b.) Koš za papirnate brisače z pokrovom | kos | 7 |  | 0
| c.) Stenska metlica za WC z posodo za vodo | kos | 10 |  | 0
| d.) držalo ali omarica za WC papir | kos | 10 |  | 0
34 | Dobava in vgradnja plastičnega talnega sifona - nepretočnega , s kromirano medeninasto ploščico, dim. 150 x 150 mm, Ø 50 mm, s spojnim materialom in protismradno zaporo | kosov | 5 |  | 0
35 | Dobava in vgradnja talne vodne vtičnice za pregibno cev ref. tip 8250-20 proizvod GARDENA ali drugi, za cev Ø 20 mm | kos | 2 |  | 0
36 | Dobava in vgradnja linijskega talnega sifona z vertikalneo prirobnico zadaj iz nerjavečega jekla širrine 130 mm program SHOWERDRAIN E proizvod ACOE , komplet z rešetkami iz nerjaveče pločevine odporne na morsko vodo, vgradnim in spojnim materialom ali ekvivalentno
| dolžine 700mm | kosov | 2 |  | 0
| dolžine 4000mm | kosov | 2 |  | 0
37 | Dobava in montaža kanalizacijske PVC cevi po DIN 1986 z obojkami, s fazonskimi kosi ter s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ø 50 mm | m | 45 |  | 0
| Ø 75 mm | m | 18 |  | 0
| Ø 110 mm | m | 30 |  | 0
38 | Tlačni preizkus in izpiranje cevovodov, dezinfekcija, skupaj z ustreznim zapisnikom in atestom. | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## PREZRAČEVANJE WC
PREZRAČEVANJE SANITARIJE
| opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
1 | KANALSKI RADIALNI VENTILATOR
Ventilator je namenjen za lokalno odsesovanje zraka. Prirejen je za vgradnjo v kanal. Ventilator je opremljen z jadrovinastimi priključki.
Sestavljajo ga: akustično izolirano ohišje iz pocinkane pločevine , ventilatorski sklop, sestavljen iz centrifugalnega ventilatorja z nazaj zaukrivljenimi lopaticami in elektromotorjem .Proizvod: naprimer LHG ali ALI EKVIVALENTNI DRUGI
Tip/velikost: KVKE 250L Tehnični podatki:
Ventilator: pretok zraka : 9000 m3/h
skupni tlak : 220 Pa
št. vrtljajev : 2505 min-1
Elektromotor napetost : 220/50
moč : 285 W
dodatna oprema
elastični kos FK 250 kos 2
glušnik zvoka LDC 250-600 kos1
| regulator hitrosti RE 1.5 | kpl | 1 |  | 0
2 | PREZRAČEVALNI VENTIL
Namenjen je za odsesovanje zraka in je izdelan iz jeklene pločevine. Sestavljajo ga:
-ohišje
- sedež ventila
- premični krožnik
Ventil je dobavljen skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvajalec: HIDRIA ALI EKVIVALENTNI DRUGI
Tip:‚ PV - 1
| Velikost: fi 100 | kos | 13 |  | 0
| Velikost: fi 150 | kos | 3 |  | 0
3 | ALUMINIJASTA ZAŠČITNA REŠETKA
Namenjena je za zaščito odprtin pred zunanjimi vplivi. Sestavljajo jo:
- nosilni okvir
- posebno oblikovane prečne lopatice iz aluminijaste pločevine
- zaščitna mreža iz pocinkane žice
- vgradni okvir
Rešetka je prirejena za vgradnjo na steno in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| OZR-1/A/…/velikost 315 | kos | 1 |  | 0
4 | PRAVOKOTNI IN OKROGLI ZRAČNI KANALI
narejeni iz pocinkane pločevine po normativih DIN 24190 do 24194, vključno s fazonskimi kosi, nastavitvenimi loputami ter tesnilnim, pritrdilnim in obešalnim materialom.
Izdelava kanalov in debelina pločevine:
- robljena izvedba tesnjena glede na razred tesnosti
- tlačni razred po DIN 24190 1 in 4
- razred tesnosti po DIN 24194 I
- deb. pločevine je odvisna od tlačnega razreda in dim. kanalov, ter
mora biti v skladu z navedenimi normativi. Min. debelina 0,75mm.
- kanali niso primerni za zrak z agresivnimi in prašnimi delci.
- kanali so kompletni z zrakotesnimi revizijskimi pokrovi, tako da je
možno neovirano čiščenje slednjih.
| Razred tesnosti po DIN 24194 znaša II | kg | 270 |  | 0
5 | OKROGLI ZRAČNI KANALI
Okrogli zračni kanali iz pocinkane pločevine izdelane po predpisih DIN 24147 kompletno s spojnim in tesnilnim materialom.
| Velikost: fi315 | m | 1 |  | 0
12 | Merjenje in volumenska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov | kos | 30 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## SONČNI KOLEKTORJI
SONČNI KOLEKTORJI
| opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
1 | Vakuumski cevni kolektor z direktnim pretokom referenčni tip proizvod VIESSMANN ali ekvivalentni, sestavljen iz absorbcijske površine integrirane v vakuumske cevi , ki se jih lahko optimalno usmerijo soncu za maksimalni izkoristek sončne energije. Absorber je izdelan iz Bakrene pločevine s SOL_TITAN prevleko in Cu cevi,ki so mehanično razpete in položene v toplotno izolirano ohišje. Nad absorberjem se nahaja zbirni kolektor z priključkom za dovodno in povratno cev. Absorber ima skupno ogrevalno povšino 6 m2 . Dobaviti ga je komplet s pritrdilnim spojnim in tesnilnim materialom
| 2xVITOSOL 300T tip (SD2,3) | komp | 1 |  | 0
2 | Bakrena trda cev ( SF-Cu ) namenjena za ogrevalne sisteme (po VDI 2035, DIN 18380), zaščitena proti luknjičasti koroziji (po DIN 1786/1754 ali EN 1057), skupaj s fazonskimi komadi (kolena, T-kosi, redukcije) in fitingi za spoje z armaturo, s kompletnim materialom za trdo lotanje, montažnim (op.: tipska držala z gumi objemkami, referenčni tip MUPRO ali ekvivalentno) in tesnilnim materialom.
| fi 22 x 1.0 mm | m | 18 |  | 0
3 | Dobava in montaža izolacijskih cevnih žlebakov za jeklene cevi referenčni tip Armaflex ITS, debeline 13 mm ali ekvivalentni, ref. tip proizvod Armstrong, z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom.
| fi 18 mm | m | 18 |  | 0
4 | Varnostna membranska posoda referenčni tip proizvod VARFLEX ali ekvivalentni tip M velikost 15 L, namenjena za ogrevalne sisteme do 110°C in NP 3 bar, v skladu z DIN 4708, ploščate oblike, izdelana iz antikorozijsko zaščitenega ohišja iz globokovlečene pločevine in membrane, ter polnjena z dušikom, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom za pritrditev na steno ter vzmetnim varnostnim ventilom DN15, s podatki:
- koristni volumen: 25 l
| - predtlak dušika: 1,5 bar | kos | 1 |  | 0
5 | Krogelna praznilna pipa z reduciranim pretokom, sestoječa iz navojnega ohišja in krogle, ki je diamantirana in kromana, vse narejeno iz kovane kvalitetne medenine, jeklene osovine, tesnil iz PTFE in ročice iz silumina, z nastavkom za cev in zaporno navojno kapo, za ogrevno vodo do 110°C in NP6, referenčni tip proizvod KOVINA ali odgovarjajoče
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
6 | Avtomatski odzračevalni lonček, referenčni proizvod KOVINA, za NP6, navojni priključek DN15, tip VO 630, ali odgovarjajoče
|  | kos | 2 |  | 0
7 | Črpalčna grupa SOLAR DIVICON referenčni tip proizvod VEISSMANN ali ekvivalentno sestavljena iz Obtočne črpalke referenčnega tipa GRUNDFOS Solar 25-60, 2x termometra , navojnega vzmetnega nepovratnega ventila , varnostni ventil DN15, manometrom ,zapornih ventilov ter toplotne izolacije.
- pretok: 600 l/h
- padec tlaka: 31,0 kPa
| - elektromotor: 95 W/230V | kos | 1 |  | 0
8 | Pritrdilni material za pritrditev cevnega razvoda in armatur
|  | kg | 30 |  | 0
9 | Pleskanje vidnega dela instalacije, držal, konzol, omaric ter ostalih delov instalacije z zaščitno barvo po predhodnem čiščenju
|  | m2 | 8 |  | 0
Polnjenje sistema s protizmrzovalno tekočino za solarne sisteme referenčni tip SOLGEL.
|  | kg | 20 |  | 0
10 | Tlačni preizkus cevovoda na trdnost s hladnim vodnim tlakom 6 bar in izdelava zapisnika. |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0